## PRESUPUESTO 30 hp
CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
* * * C. A. A. S. D. * * *
DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA
DIVISIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
PRESUPUESTO: REHABILITACION, ELECTRIFICACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO
Pozo 30 HP
No. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | P.U. RD$ | COSTO RD$ | SUB-TOTAL
1.- | Limpieza, Desarrollo por Pistoneo y Aforo Pozo.1 Perforado en Ø12", Encamisado en Ø12" Acero, 200 Pies Profundidad
1.1 | Perforacion a Perecusión, incado | 200 | PIES |  | 0
1.2 | Suministro de Tuberias Acero Ø12" ASTM A-106, sin costura e=3/8" | 200 | PIES |  | 0
1.3 | Ranurado | 60 | PIES |  | 0
1.4 | Zapata | 1 | UD |  | 0
1.5 | Aforo de 24 horas, 500 GPM, altura desde agua 200', medicion directa de caudal, toma de muestra para efectuar análisis físico - químico y bacteriológico, medición de cloruros al efectuar el muestreo. | 1 | UDS |  | 0
1.7 | Limpieza y Desarrollo por Pistoneo | 1 | UD |  | 0
0
2.- | Construcción de Caseta para Sistema de Cloracion y Paneles Electricos (2.50 X 3.45)
2.1 | Trabajos Preliminares:
2.1.1 | Replanteo | 1 | PA |  | 0
0
2.2 | Movimiento de Tierra
2.2.1 | Excavación para zapata de muros de 6´´ a mano | 3.7 | M3 |  | 0
2.2.2 | Relleno de reposición | 1.89 | M3 |  | 0
2.2.3 | Bote de Material Sobrante | 2.27 | M3 |  | 0
0
2.3 | Hormigon Armado en:
2.3.1 | Zapata de muros en bloques de 6´´ | 1.32 | M3 |  | 0
2.3.2 | Losa de piso (Frotada) | 1.03 | M3 |  | 0
2.3.3 | Viga de amarre de techo | 0.63 | M3 |  | 0
2.3.4 | Losa de techo | 0.86 | M3 |  | 0
0
2.4 | Muro de Bloques 6´´:
2.4.1 | De 0.15 metros | 19.05 | M2 |  | 0
2.4.2 | Calados tipo ventana | 3 | M2 |  | 0
0
2.5 | Terminación de Superficie:
2.5.1 | Fraguache | 8.63 | M2 |  | 0
2.5.2 | Cantos | 53.6 | M2 |  | 0
2.5.3 | Fino de techo | 8.63 | M2 |  | 0
2.5.4 | Zabaleta techo | 4.76 | M2 |  | 0
2.5.5 | Impermeabilizante negro | 10.6 | M2 |  | 0
2.5.6 | Drenaje de techo | 1 | PA |  | 0
2.5.7 | Pintura epoxica en piso | 5.04 | M2 |  | 0
2.5.8 | Pintura Acrilica completa | 56.73 | M2 |  | 0
0
2.6 | Elétricidad
2.6.1 | Electrificación general incluye: (panel de 4 a 8 circuitos1 Breaker 20A/1 y 1 Breake 20A/2 ,40PL Alimentador de formado por 2 Alambre Thhn No. 10S.T. y 1 THHN No. 12s. En Tuberia PVC SDR 26 3/4´´ , 2 Salida luz de Techo ,1 Salida de tomacorriente120V y 1 220V ) | 1 | PA |  | 0
0
2.7 | Puertas
2.6.1 | Puertas de tola Galvanizada Cal. 18 y , perfiles Galvanizado de 1 1/2´´ X 1/2´´ de (1 .00mt.X 2.100tMT) | 2 | UDS |  | 0
2.6.2 | Porta Candados en Puertas | 2 | UDS |  | 0
2.6.3 | Candados | 2 | UDS |  | 0
2.6.4 | Limpieza Continua y Final | 1 | PA |  | 0
0
3.- | Construcción Verja Perimetral en Blocks 6"
3.1 | Trabajos Preliminares
3.1.1 | Replanteo | 1 | PA |  | 0
0
3.2 | Movimiento de Tierra
3.2.1 | Excavación a Mano para Zapata de Muros de 6" | 7.2 | M3 |  | 0
3.2.2 | Excavación a Mano para Zapata de columnas | 1.4 | M3 |  | 0
3.2.3 | Bote de Material | 1 | PA |  | 0
3.2.4 | Suministro de Material de Relleno (Caliche) y Compactación con Maquito | 2.5 | M3 |  | 0
3.2.5 | Relleno con grava interior y exterior | 5 | M3 |  | 0
0
3.3 | Hormigon en:
3.3.1 | Hormigon Armado en Zapata de Muro de 6" | 6.25 | M3 |  | 0
3.3.2 | Hormigon Armado en Zapata de Columna | 0.31 | M3 |  | 0
3.3.3 | Construccion de Viga de Amarre | 0.8 | M3 |  | 0
3.3.4 | Hormigon en Columna | 0.96 | M3 |  | 0
3.3.5 | Muros de Blocks 6" Violinado | 42.5 | M2 |  | 0
3.3.6 | Suministro e Instalación de Alambre Trinchera (Incluye accesorios) | 25 | ML |  | 0
3.3.7 | Puerta De Tola con Corredera | 1 | PA |  | 0
0
3.7 | Terminacion de Superficies:
3.7.1 | Pañete general | 61.2 | M2 |  | 0
3.7.2 | Canto y Mochetas | 20.6 | ML |  | 0
3.7.3 | Fraguache vigas y columnas | 16.84 | M2 |  | 0
3.7.4 | Pintura Acrilica en Muros | 61.2 | M2 |  | 0
3.7.5 | Pintura Azul Positiva (vigas y columnas) | 16.84 | M2 |  | 0
3.7.6 | Pintura mantenimiento puertas en tola | 8.4 | M2 |  | 0
3.7.7 | Andamios Interior y Exterior (4 marcos, 4 crucetas, 4 bases) 30 dias de uso | 1 | PA |  | 0
3.7.8 | Logo Caasd y Letrero de identificacion de obra | 1 | PA |  | 0
3.7.9 | Limpieza Continua y Final | 1 | PA |  | 0
0
4.- | Construcción de Empalme de Ø6 x 20" 20 ML
4.1 | Excavación | 7.15 | M3 |  | 0
4.2 | Asiento de arena | 1.1 | M3 |  | 0
4.3 | Suministro y Colocación de tuberias Ø6 PVC-SDR-26 Junta de gomas | 20 | ML |  | 0
4.4 | Relleno compactado con maquito suministro y colocación caliche | 5.59 | M3 |  | 0
0
4.5 | Suministro y Colocacion de Piezas especiales
4.5.1 | Tee partida de Ø 20 x 6", ANSI/NSF 61 y 372 | 1 | UD |  | 0
4.5.2 | Junta Dresser de Ø 6", ANSI/NSF 61 y 372 | 3 | UD |  | 0
4.5.3 | Valvula de Ø 6" platillada completa, UL, FM, ANSI/NSF 61 y 372 | 1 | UD |  | 0
4.5.4 | Caja Telescopica | 1 | UD |  | 0
4.5.5 | Anclaje de hormigon para valvula | 1 | PA |  | 0
4.5.6 | Mano de Obras | 20% | UD |  | 0
4.5.7 | Bote de Material | 5.59 | M3 |  | 0
0
5.- | Instalacion Electrica en Media Tension (MT)
5.1 | Estructura MT307 con (viento incluido) | 1 | UD |  | 0
5.2 | Aislador de Suspesion Tipo Polimero | 3 | UD |  | 0
5.3 | Cruceta Galvanizada 3x3x6’ (p/completar MT- 310) | 2 | UD |  | 0
5.4 | Fleje Galvanizada 28’’ Centro a Centro (p/completar MT- 310) | 2 | UD |  | 0
5.5 | Grapa de Retension 2/0 (p/completar MT- 310) | 3 | UD |  | 0
5.6 | Cut-Out 100 amp. (p/completar MT- 310) | 6 | UD |  | 0
5.7 | Viento Completo | 1 | PA |  | 0
5.8 | Micelneos de Materiales MedianaTensión incluye; (3 uds. Soporte Tipo L y 3 Tipo Planchuela, 2 Uds. De Tornillos Ø 5/8´´ x 10´´,12´´,14´´ ) | 1 | PA |  | 0
5.9 | Poste Eléctrico 35 pies 500 Dan | 1 | UD |  | 0
5.1 | Cable AAAC 2/0 | 120 | PL |  | 0
5.11 | Hueco para Poste y Viento 2 uds. | 1 | PA |  | 0
5.12 | Cimentación para Poste y Viento 2 uds. | 1 | PA |  | 0
5.13 | Transformador Tipo Pad-mounted de 75 KVA, Trifásico, frente muerto 7200/12470, 240/480V Sumergido en Aceite | 1 | UD |  | 0
5.14 | Transformador encapsulado NEMA 3R, 10 KVA, Trifásico, 480-208Y/120, listado NEMA, ANSI, UL | 1 | UD |  | 0
5.15 | Perforación pozo para sistema de tierra 6" profundidad 175' | 1 | UD |  | 0
5.16 | Sistema de tierra con 200' de conductor desnudo de Cu no. #2 AWG, instalado sobre pared o enterrado, placa de tierra aislada, caja plastica, conectores | 1 | UD |  | 0
5.17 | Cable URD No. 2, al 33%, ASTM, ICEA | 120 | PL |  | 0
5.18 | Elbow Conector | 3 | UD |  | 0
5.19 | Cono de Alivio Interior para cable No. 2 | 3 | UD |  | 0
5.2 | Panelboard en gabinete NEMA 3R metálico, tamaño 36” x 24” x 10, conteniendo: 1 Supresor de picos/apartarayos 1 Breaker principal de 150 Amps, 460V, 3F, 60Hz, Cert. UL, CSA, NEMA 1 Breaker de 100 Amps, 460V, 3F, 60Hz, Cert. UL, CSA, NEMA 1 Breaker de 60 Amps, 460V, 3F, Hz, Cert. UL, CSA, NEMA 1 Disponibilidad de espacio 10” x 6” para telemetría Incluye tuberías IMC desde transformador a panel board. | 1 | UD |  | 0
5.21 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
5.22 | Uso de Grua | 1 | PA |  | 0
0
6.- | Instalacion Electrica en Baja Tension (BT)
6.1 | Alambre THW No. 4, 75º UL 83 | 150 | PL |  | 0
6.2 | Alambre THW No. 6, 75º UL 83 | 75 | PL |  | 0
6.3 | Cable Sumergible No. 8/4 hilos, 75º 600V UL 83 | 160 | PL |  | 0
6.4 | Cable Sumergible No. 14/3 hilos, 75º 600V UL 83 | 200 | PL |  | 0
6.5 | Panel de control de bomba simplex 1 - 30 HP, 460V, 3Φ, en gabinete de acero NEMA 3R, a presión constante con variador de frecuencia, de torque variable, potenciómetro, filtros de armónicos y contactor de by-pass de capacidad nominal completa AC3, disyuntor con la manija de la puerta, transformador de potencia de control, apartarrayos supresor de pico, monitor de fases y desbalances de voltaje, PLC sistema de control de nivel de agua programable, sistema de control de temperatura PT100/1000, ventilador interno, conexiones del bloque de terminales del motor, teclado montado en la puerta, botones de arranque / parada, luces de funcionamiento / falla. Construccion de panel certificado UL 508 Instalación incluye canalización IMC desde cabezal hasta panel de control. | 1 | UD |  | 0
6.6 | Sensor para Control de Nivel | 1 | UD |  | 0
6.7 | Lámpara Led 200W 100- 250 V incluye Brazo de 6´ , y 60 PL de Alambre Vinil 12/2 | 1 | UD |  | 0
6.8 | Condulex de Ø1-1/2" | 1 | UD |  | 0
6.9 | Tubería IMC Ø2" x 10´ | 1 | UD |  | 0
6.1 | Curva SDR-26 PVC Ø1'1/2 | 4 | UD |  | 0
6.11 | Tubería SDR-26, Ø1'1/2 x 19´ | 2 | UD |  | 0
6.12 | Tubería Liquid Tight Ø1-1/2´´ | 20 | PL |  | 0
6.13 | Adaptador recto Liquid Tight Ø1-1/2" | 2 | UD |  | 0
6.14 | Adaptador Curvo Liquid Tight Ø1-1/2" | 2 | UD |  | 0
6.15 | Adaptador IMC de Ø 2 x10´´ | 2 | UD |  | 0
6.16 | Suministro de Materiales menores | 1 | PA |  | 0
6.17 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
0
7.- | Instalación Equipo de Bombeo y Construcción de Descarga
7.1 | Suministro y colocación tubería de 4" de acero SCH-40 A-106B, pintura de protección, (3 confecciones e instalación de niples bridado, 1 tee, 1 brida, 1 codo x 90, 3 codo x 45, soldado), 1 junta dresser; longitud 6 mts. | 6 | ML |  | 0
7.2 | Suministro y colocación tubería de 3" de acero SCH-40 A-106B, pintura de protección, (1 confecciones e instalación de niples bridado, 1 codo x 90, soldado), longitud 1.5 mts. | 1.5 | ML |  | 0
7.3 | Suministro y colocación soportería por angulares 3" x ¼" x 1.50 M y base de tola 8" x 8" x ½" cuerpo en acero, abrazaderas U-bolt galvanizadas de 4" - 3"; 4 uds tornillo de fijación expansivo ½" x 2 ¼", pintura de proteccion. | 4 | UD |  | 0
7.4 | Suministro e instalación válvula ventosa aire/vacío para servicio en pozo de 1" (300 PSI); incluyendo 1 ud válvula de bola 1", 2 uds válvula de bola ¾", manómetro inmerso en glicerina, esfera de 3", rango 0-150 lectura en PSI, conexión en ¼" NPT, piezas especiales en H.G. | 1 | UD |  | 0
7.5 | Valvula de retencion con resorte en acero inox. de Ø4" completa con j/g, tornillería de acero galvanizado. | 1 | UD |  | 0
7.6 | Suministro e instalación válvula de control flujo de 4"; presión max. 250 PSI; bridas en acero al carbón SCH-40, soldados, tornillería de acero galvanizado, juntas. | 1 | UD |  | 0
7.7 | Suministro e instalación válvula de compuerta de 4" vástago ascendente AWWA C515, UL, FM; bridas en acero al carbón SCH-40, soldados, tornillería de acero galvanizado, juntas. | 1 | UD |  | 0
7.8 | Suministro e instalación válvula de compuerta de 3" vástago ascendente AWWA C515, UL, FM; bridas en acero al carbón SCH-40, soldados, tornillería de acero galvanizado, juntas. | 1 | UD |  | 0
7.9 | Suministro e instalación caudalímetro electromagnético de inserción de 4" tipo "hot-tap", ANSI/NSF 61 y 372 | 1 | UD |  | 0
7.1 | Suministro e instalacion válvula Limitadora de Caudal Ø4" | 1 | UD |  | 0
7.11 | Bomba sumergible de 350 gpm vs tdh a 250', 3450 rpm, cheque vertical integrado, totalmente en acero inoxidable bomba y motor, acoplada a un motor eléctrico sumergible de 30 HP, certificada ANSI/NSF 61 y 372, 3450 RPM, a 460V/60HZ, trifasico, para una profundidad de 160 pies, NE=70 pies, ND=104 pies. | 1 | UD |  | 0
7.12 | Sensor temperatura PTP100/1000 con 200' cable | 1 | UD |  | 0
7.13 | Camisa de enfriamiento acero inoxidable 6" suministrada por el mismo fabricante de la bomba | 1 | UD |  | 0
7.14 | Cabezal de descarga 4" HN, brida ANSI-150, 5/8" ASTM A53 | 1 | UD |  | 0
7.15 | Tubería HN para columna 4" x 20' ASTM A106B SCH-40 c/coupling | 7 | UD |  | 0
7.16 | Cable acero inoxidable 3/8" SS 316 | 125 | PL |  | 0
7.17 | Grapa acero inoxidable para cable 3/8" SS316 | 2 | UD |  | 0
7.18 | Sistema anticorrosivo todas las partes metalicas cablezal, columnas. | 6.42 | M2 |  | 0
7.19 | Grúa incluye. accesorio grúa. | 1 | PA |  | 0
7.2 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
0
Sub-Total Pozo.1 | [5 empty] | 0
| SUB - TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
| DIRECCIÓN TÉCNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| SEGURO Y FIANZAS |  | 5.35% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 2% |  | 0
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVISIÓN |  | 5% |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  |  | 0
| CUENCA HIDROGRÁFICA |  | 3% |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD |  | 6% |  |  | 0
| CODIA |  | 0.1% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
| ITBIS (18% DE DIRECCIÓN TÉCNICA)SEGÚN NORMA 07-2007 DGII |  | 18% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0

## MOVIMIENTO DE TIERRA (hidden)
* * * C. A. A. S. D. * * *
SUB-DIRECCION DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE COSTOS
CALCULO DE VOLUMEN PARA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA PVC
RED AGUA POTABLE
| TUBERIA Ø3/4" PVC | [7 empty] | TUBERIA Ø1" PVC
| TOTAL TRAMOS Ø3/4" Mts. |  |  |  |  | 0 |  |  | TOTAL TRAMOS Ø1" Mts. |  |  |  |  | 0
| TUBERIA Ø1 1/2" PVC | [7 empty] | TUBERIA Ø2" PVC
| TOTAL TRAMOS Ø1 1/2" Mts. |  |  |  |  | 0 |  |  | TOTAL TRAMOS Ø2 " Mts. |  |  |  |  | 0
` | TUBERIA Ø3" PVC | [7 empty] | TUBERIA Ø4" PVC
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
` | TUBERIA Ø6" PVC | [7 empty] | TUBERIA Ø8" PVC
| 527.61 | [7 empty] | 476.24
[6 empty] | 527.61 | [7 empty] | 476.24
` | TUBERIA Ø12" PVC | [7 empty] | TUBERIA Ø16" PVC
| 363.07 | [7 empty] | 256.99
| 348.35 | [7 empty] | 141.86
| 284.63 | [7 empty] | 140.43
118.83
[6 empty] | 996.05 | [7 empty] | 658.11
` | TUBERIA Ø20" PVC | [7 empty] | TUBERIA Ø24" PVC
252.41
| TOTAL TRAMOS Ø20" Mts. |  |  |  |  | 252.41 |  |  | TOTAL TRAMOS Ø24 " Mts. |  |  |  |  | 0
` | TUBERIA Ø30" PVC
| TOTAL TRAMOS Ø20" Mts. |  |  |  |  | 0
SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIAS
[6 empty] | SUMATORIA LONG DIAMETRO DE TUBERIAS |  |  |  | PERDIDA POR CAMPANA | TOTAL ML
[6 empty] | TUBERIA Ø3/4" PVC |  | 0 | ML | 1.0095 | 0
[6 empty] | TUBERIA Ø1" PVC |  | 0 | ML | 1.0095 | 0
[6 empty] | TUBERIA Ø1 1/2" PVC |  | 0 | ML | 1.0095 | 0
[6 empty] | TUBERIA Ø2" PVC |  | 0 | ML | 1.0095 | 0
[6 empty] | TUBERIA Ø3" PVC |  | 0 | ML | 1.0137 | 0
[6 empty] | TUBERIA Ø4" PVC |  | 0 | ML | 1.0169 | 0
[6 empty] | TUBERIA Ø6" PVC |  | 527.61 | ML | 1.0256 | 541.14
[6 empty] | TUBERIA Ø8" PVC |  | 476.24 | ML | 1.0256 | 488.45
[6 empty] | TUBERIA Ø12" PVC |  | 996.05 | ML | 1.0367 | 1032.62
[6 empty] | TUBERIA Ø16" PVC |  | 658.11 | ML | 1.0435 | 686.72
[6 empty] | TUBERIA Ø20" PVC |  | 252.41 | ML | 1.0526 | 265.69
[6 empty] | TUBERIA Ø24" PVC |  | 0 | ML | 1.0526 | 0
[6 empty] | TUBERIA Ø30" PVC |  | 0 | ML | 1.0618 | 0
[6 empty] | TOTAL |  | 2910.42 | ML | TOTAL | 3014.62
| D Tubo Pulg. | D Tubo Mts. | Area Seccion Tubo Mts2. | Ancho Zanja Mts. | Prof Zanja Mts. | Asiento Arena Mts. | AMCCST Mts. | Volumen Excavacion Mts3/MtsL | Volumen Arena Mts3/MtsL | Volumen Total Relleno Compactado con Maquito Mts3/MtsL | Volumen De Suministro De Material (M3/Ml) (30% Del Relleno Compactado) | Volumen Esponjado Bote de Material Mts3/MtsL | Perdida por Campana
| Ø | Ø | S | A | H | a | h | 1 - Ve | 2 - Va | 3 - Vc | 4 - Vs | 5 - Vbt | Adimensional
| 3/4'' | 0.01905 | 0.00028488 | 0.5 | 1.05 | 0.1 |  | 0.525 | 0.05 | 0.47472 | 0.14241 | 0.20527 | 1.0095
| 1 | 0.0254 | 0.00050645 | 0.5 | 1 | 0.1 |  | 0.5 | 0.05 | 0.44949 | 0.13485 | 0.19798 | 1.0095
| 1 1/2 '' | 0.0381 | 0.0011395 | 0.5 | 1.1 | 0.1 |  | 0.55 | 0.05 | 0.49886 | 0.14966 | 0.21358 | 1.0095
| 2 | 0.0508 | 0.0020258 | 0.55 | 1.15 | 0.1 | 0.1 | 0.6325 | 0.055 | 0.57547 | 0.17264 | 0.24392 | 1.0095
| 3 | 0.0762 | 0.0045581 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.72 | 0.06 | 0.65544 | 0.19663 | 0.27733 | 1.0137
| 4 | 0.1016 | 0.0081032 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.72 | 0.06 | 0.6519 | 0.19557 | 0.2807 | 1.0169
| 6 | 0.1524 | 0.018232 | 0.65 | 1.25 | 0.1 | 0.15 | 0.8125 | 0.065 | 0.72927 | 0.21878 | 0.32282 | 1.0256
| 8 | 0.2032 | 0.032413 | 0.75 | 1.25 | 0.1 | 0.15 | 0.9375 | 0.075 | 0.83009 | 0.24903 | 0.38329 | 1.0256
| 12 | 0.3048 | 0.072929 | 0.85 | 1.35 | 0.1 | 0.15 | 1.1475 | 0.085 | 0.98957 | 0.29687 | 0.49428 | 1.0367
| 16 | 0.4064 | 0.12965 | 1 | 1.5 | 0.15 | 0.2 | 1.5 | 0.15 | 1.2203 | 0.3661 | 0.71567 | 1.0435
| 20 | 0.508 | 0.20258 | 1.1 | 1.6 | 0.15 | 0.25 | 1.76 | 0.165 | 1.3924 | 0.41773 | 0.8772 | 1.0526
| 24 | 0.6096 | 0.29172 | 1.2 | 1.7 | 0.15 | 0.3 | 2.04 | 0.18 | 1.5683 | 0.47049 | 1.0601 | 1.0526
| 30 | 0.762 | 0.45581 | 1.3 | 1.7 | 0.15 | 0.3 | 2.21 | 0.195 | 1.5592 | 0.46776 | 1.2813 | 1.0618
| MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TUBERIA Ø3/4" PVC | [7 empty] | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TUBERIA Ø1" PVC
| DESCRIPCION |  |  | factor de Mts3/MtsL | Longitud L |  | Vol. Exc.M3 |  | DESCRIPCION |  |  | factor de Mts3/MtsL | Longitud L |  | Vol. Exc.M3
| Excavación.= |  |  | 0.525 | 0 |  | 0 |  | Excavación.= |  |  | 0.5 | 0 |  | 0
| Asiento de Arena = |  |  | 0.05 | 0 |  | 0 |  | Asiento de Arena = |  |  | 0.05 | 0 |  | 0
| Relleno Comp.. Con Maquito = |  |  | 0.47472 | 0 |  | 0 |  | Relleno Comp.. Con Maquito = |  |  | 0.44949 | 0 |  | 0
| Sum. Y Mat. Para Relleno = |  |  | 0.14241 | 0 |  | 0 |  | Sum. Y Mat. Para Relleno = |  |  | 0.13485 | 0 |  | 0
| Bote de Mat. Sobrante = |  |  | 0.20527 | 0 |  | 0 |  | Bote de Mat. Sobrante = |  |  | 0.19798 | 0 |  | 0
| MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TUBERIA Ø1 1/2" PVC | [7 empty] | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TUBERIA Ø2" PVC
| DESCRIPCION |  |  | factor de Mts3/MtsL | Longitud L |  | Vol. Exc.M3 |  | DESCRIPCION |  |  | factor de Mts3/MtsL | Longitud L |  | Vol. Exc.M3
| Excavación.= |  |  | 0.55 | 0 |  | 0 |  | Excavación.= |  |  | 0.6325 | 0 |  | 0
| Asiento de Arena = |  |  | 0.05 | 0 |  | 0 |  | Asiento de Arena = |  |  | 0.055 | 0 |  | 0
| Relleno Comp.. Con Maquito = |  |  | 0.49886 | 0 |  | 0 |  | Relleno Comp.. Con Maquito = |  |  | 0.57547 | 0 |  | 0
| Sum. Y Mat. Para Relleno = |  |  | 0.14966 | 0 |  | 0 |  | Sum. Y Mat. Para Relleno = |  |  | 0.17264 | 0 |  | 0
| Bote de Mat. Sobrante = |  |  | 0.21358 | 0 |  | 0 |  | Bote de Mat. Sobrante = |  |  | 0.24392 | 0 |  | 0
| MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TUBERIA Ø3" PVC | [7 empty] | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TUBERIA Ø4" PVC
| DESCRIPCION |  |  | factor de Mts3/MtsL | Longitud L |  | Vol. Exc.M3 |  | DESCRIPCION |  |  | factor de Mts3/MtsL | Longitud L |  | Vol. Exc.M3
| Excavación.= |  |  | 0.72 | 0 |  | 0 |  | Excavación.= |  |  | 0.72 | 0 |  | 0
| Asiento de Arena = |  |  | 0.06 | 0 |  | 0 |  | Asiento de Arena = |  |  | 0.06 | 0 |  | 0
| Relleno Comp.. Con Maquito = |  |  | 0.65544 | 0 |  | 0 |  | Relleno Comp.. Con Maquito = |  |  | 0.6519 | 0 |  | 0
| Sum. Y Mat. Para Relleno = |  |  | 0.19663 | 0 |  | 0 |  | Sum. Y Mat. Para Relleno = |  |  | 0.19557 | 0 |  | 0
| Bote de Mat. Sobrante = |  |  | 0.27733 | 0 |  | 0 |  | Bote de Mat. Sobrante = |  |  | 0.2807 | 0 |  | 0
| MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TUBERIA Ø6" PVC | [7 empty] | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TUBERIA Ø8" PVC
| DESCRIPCION |  |  | factor de Mts3/MtsL | Longitud L |  | Vol. Exc.M3 |  | DESCRIPCION |  |  | factor de Mts3/MtsL | Longitud L |  | Vol. Exc.M3
| Excavación.= |  |  | 0.8125 | 527.61 |  | 428.6831 |  | Excavación.= |  |  | 0.9375 | 476.24 |  | 446.475
| Asiento de Arena = |  |  | 0.065 | 527.61 |  | 34.2946 |  | Asiento de Arena = |  |  | 0.075 | 476.24 |  | 35.718
| Relleno Comp.. Con Maquito = |  |  | 0.72927 | 527.61 |  | 384.769 |  | Relleno Comp.. Con Maquito = |  |  | 0.83009 | 476.24 |  | 395.3207
| Sum. Y Mat. Para Relleno = |  |  | 0.21878 | 527.61 |  | 138.5168 |  | Sum. Y Mat. Para Relleno = |  |  | 0.24903 | 476.24 |  | 142.3155
| Bote de Mat. Sobrante = |  |  | 0.32282 | 527.61 |  | 170.3234 |  | Bote de Mat. Sobrante = |  |  | 0.38329 | 476.24 |  | 182.5391
| MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TUBERIA Ø12" PVC | [7 empty] | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TUBERIA Ø16" PVC
| DESCRIPCION |  |  | factor de Mts3/MtsL | Longitud L |  | Vol. Exc.M3 |  | DESCRIPCION |  |  | factor de Mts3/MtsL | Longitud L |  | Vol. Exc.M3
| Excavación.= |  |  | 1.1475 | 996.05 |  | 1142.9674 |  | Excavación.= |  |  | 1.5 | 658.11 |  | 987.165
| Asiento de Arena = |  |  | 0.085 | 996.05 |  | 84.6642 |  | Asiento de Arena = |  |  | 0.15 | 658.11 |  | 98.7165
| Relleno Comp.. Con Maquito = |  |  | 0.98957 | 996.05 |  | 985.6623 |  | Relleno Comp.. Con Maquito = |  |  | 1.2203 | 658.11 |  | 803.1236
| Sum. Y Mat. Para Relleno = |  |  | 0.29687 | 996.05 |  | 354.8384 |  | Sum. Y Mat. Para Relleno = |  |  | 0.3661 | 658.11 |  | 289.1245
| Bote de Mat. Sobrante = |  |  | 0.49428 | 996.05 |  | 492.33 |  | Bote de Mat. Sobrante = |  |  | 0.71567 | 658.11 |  | 470.9888
| MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TUBERIA Ø20" PVC | [7 empty] | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TUBERIA Ø24" PVC
| DESCRIPCION |  |  | factor de Mts3/MtsL | Longitud L |  | Vol. Exc.M3 |  | DESCRIPCION |  |  | factor de Mts3/MtsL | Longitud L |  | Vol. Exc.M3
| Excavación.= |  |  | 1.76 | 252.41 |  | 444.2416 |  | Excavación.= |  |  | 2.04 | 0 |  | 0
| Asiento de Arena = |  |  | 0.165 | 252.41 |  | 41.6476 |  | Asiento de Arena = |  |  | 0.18 | 0 |  | 0
| Relleno Comp.. Con Maquito = |  |  | 1.3924 | 252.41 |  | 351.4607 |  | Relleno Comp.. Con Maquito = |  |  | 1.5683 | 0 |  | 0
| Sum. Y Mat. Para Relleno = |  |  | 0.41773 | 252.41 |  | 126.5258 |  | Sum. Y Mat. Para Relleno = |  |  | 0.47049 | 0 |  | 0
| Bote de Mat. Sobrante = |  |  | 0.8772 | 252.41 |  | 221.4144 |  | Bote de Mat. Sobrante = |  |  | 1.0601 | 0 |  | 0
MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TUBERIA Ø30" PVC
| DESCRIPCION |  |  | factor de Mts3/MtsL | Longitud L |  | Vol. Exc.M3
| Excavación.= |  |  | 2.21 | 0 |  | 0
| Asiento de Arena = |  |  | 0.195 | 0 |  | 0
| Relleno Comp.. Con Maquito = |  |  | 1.5592 | 0 |  | 0
| Sum. Y Mat. Para Relleno = |  |  | 0.46776 | 0 |  | 0
| Bote de Mat. Sobrante = |  |  | 1.2813 | 0 |  | 0
TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA
| Excavación |  |  | 3449.53 | M3
| Asiento de Arena |  |  | 295.04 | M3
| Relleno Compactado con Maquito |  |  | 2920.34 | M3
| Suministro Mat Para Relleno |  |  | 1051.32 | M3
| Bote de Mat Sobrante |  |  | 1537.6 | M3
………………………………………………………………..

## ANALISIS (hidden)
Movimiento de Tierra:
Replanteo y Control Topográfico:
1 | Personal:
1.1 | Topógrafo | 1 | Mes | 54182.5093 | 54182.5093 |  |  |  | 48494.05
1.2 | Portamira | 1 | Mes | 18046.94 | 18046.94
1.3 | Cadeneros (2 Uds.) | 2 | Mes | 18046.94 | 36093.88
1.4 | Peones | 1 | Mes | 18046.94 | 18046.94
1.5 | Chofer | 1 | Mes | 18046.94 | 18046.94
2 | Equipos Topográficos (Estación Total, nivel Geométrico, Colector de Datos, Radio de Comunicación. Miras, Bastón Porta Prisma, Etc.) | 1 | Mes | 30000 | 30000
16740.633
3 | Material Gastable (Spray, Clavos, Hilo, Etc.) | 1 | Mes | 3000 | 3000
4 | Camioneta (incluye Combustible y Lubricantes) | 1 | Mes | 182506.401 | 182506.401
| SUB-TOTAL |  |  |  | 359923.6103
5 | Costo por Dia (23.83 días) | 23.83 | Días |  | 15103.8024
7 | Replanteo y Control Topográfico para Agua Potable
7.1 | Rendimiento Metro/ Dia (tubería de PVC) | 1200 | ML/Dia | 15103.8024 | 12.59
Excavación Con Retroexcavadora de Esteras en Material no Clasificado
1 | Equipo:
1.1 | Alquiler de Retroexcavadora (CAT-330 = 247 HP) | 1 | Hr | 6989.39 | 6989.39 |  |  |  | Precio de la inca
2 | Mano de Obra:
2.1 | Ayudante Operador | 1 | Hr | 83.9278 | 83.93
2.2 | Operador | 1 | Hr | 131.8725 | 131.87
2.3 | Sereno | 3 | Hr | 82.375 | 247.13
| Sub-Total |  |  |  | 7452.32
3 | Rendimiento | 28.39 | M3 / Hra
| Costo / M3 |  |  | Precio para Zanja | 262.5
Excavación Material no Clasificado a Mano
1 | Personal:
1.1 | Picadores | 2 | Dia | 659 | 1318
1.2 | Paleadores | 1 | Dia | 659 | 659
1.3 | Capataz | 0.5 | Dia | 1264.53 | 632.27
2 | Sub-Total |  |  |  | 2609.27
3 | Rendimiento | 6 | M3 / Dia |  | 434.8783
4 | Herramientas 2% |  |  |  | 8.6976
| Costo / M3 |  |  |  | 443.58
Suministro y Colocación Asiento de Arena:
1 | Suministro de Arena (Incluye desperdicios) | 1 | M3 | 1174.1 | 1174.1
2 | Colocación (3 obreros) | 1 | Hr | 247.125 | 247.13
3 | Sub-Total ( Sum. y Mano de Obra) |  |  |  | 1421.23
4 | Herramientas 3% |  |  |  | 42.6369
| Costo / M3 |  |  |  | 1463.87
Suministro de Material de Relleno (Caliche) en Zanjas Menores de 1.00 Mt. De Ancho
1 | Derecho de Mina | 1 | M3 | 250 | 250
| Sub-Total |  |  |  | 250
2 | Camión 7 m3 (Incl. Combustible y Lubricante) | 1 | Hr | 3925.6038 | 3925.6
3 | Chofer de Camión | 1 | Hr | 120.18 | 120.18
4 | Retroexcavadora en Mina CAT-416 (Incl. Combustible, Lubricante y Operador) | 1 | Hr | 2901.216 | 2901.22
5 | Tractor Caterpillar 08H36A 235 HP (Incl. Combustible, Lubricante y Operador) | 1 | Hr | 5436.8344 | 5436.83
6 | Sereno | 1 | Hr | 82.375 | 82.38
-----------------
| Sub-Total |  |  |  | 12466.21
| Rendimiento = | 18 | Mt3/Hr |  | 692.5672
| Costo / Mt3 = |  |  |  | 942.57
1 | Equipo de Compactación | 1 | Hr | 464.4638 | 464.46
1 | Mano de Obra:
1.1 | Operador de Maquito | 1 | Hr | 131.87 | 131.87
1.2 | Peones ( 2 ) | 1 | Hr | 164.75 | 164.75
| SUB-TOTAL |  |  |  | 761.08
4 | Rendimiento Promedio= 4M3 / Hr. | 4 | M3/Hr | 761.08 | 190.27
| Costo / M3 |  |  |  | 190.27
| Transporte de Material (Para Distancias HASTA 20 Km) | D= | 15 | KM |  |  |  | 1
2
1 | Carguio con Equipo | 1 | M3 | 60.41 | 60.41 |  |  | 3
4
2 | Distancia (5 Km) | 5 | KM |  |  |  |  | 5
6
3 | Volumen a Transportar | 1 | M3 |  |  |  |  | 7
8
4 | Eficiencia | 1 | [5 empty] | 9
10
5 | Pendiente | 24.76 | % |  |  |  |  | 11
12
| Costo (5 Km) |  |  |  | 123.8 |  |  | 13
14
| Distancia (5 Km) | 5 | KM |  |  | 10 |  | 15
16
| Volumen a Transportar | 1 | M3 |  |  |  |  | 17
18
| Eficiencia | 1 | [5 empty] | 19
20
| Pendiente | 19.22 | %
| Costo (5 Km) |  |  |  | 96.1
|  | 5 |  |  |  | 15
1
1
18.21
91.05
| Costo Total en Base a 15 Km (5 KM + 5 KM + 5 KM) |  |  |  | 371.36
| Costo / M3 Para 15 Km |  |  |  | 371.36
CORTE DE CARPETA ASFÁLTICA C / MÁQUINA (Espesor = 2")
a) | Alquiler de Máquina (2700/8) +10% Depreciación del disco ) | 1 | Hr | 253.73 | 253.73
b) | Mano de Obra
| Operador | 1 | Hr | 117.9912 | 117.99
| Aguatero | 1 | Hr | 82.375 | 82.38
c) | Combustible Gls/Hr | 1 | Gls | 240 | 240
d) | Tanque Agua P / Enfriamiento | 25 | GL | 0.61 | 15.25
e) | Herramientas y Otros | 0.05 | % | 709.35 | 35.47
744.82
f) | Rendimiento Promedio | 14 | Ml / Hr | 744.82 | 53.2014
| Costo / ML |  |  |  | 53.2
Reposición de Carpeta Asfáltica:
Análisis Para un Día de Aplicación (5 M3/Día Prom.)
1 | Suministro de Hormigón Asf. Caliente(Incl. Flete) (Incl. Transporte) | 5 | M3 | 12275.23 | 61376.15
2 | Rodillo Doble Tambor (CAT-CB534D 125HP) | 1 | Hora | 1945.2638 | 1945.2638
3 | Herramientas | 0.05 | % | 63321.4138 | 3166.0707
4 | Mano de Obra:
4.1 | Operador de Rodillo Doble Tambor | 1 | DIA | 1054.98 | 1054.98
4.2 | 4 Rastrilleros | 1 | DIA | 2636 | 2636
4.3 | 6 Obreros (Carretillero, Barrendero, Etc.) | 1 | DIA | 3954 | 3954
4.4 | Dietas | 11 | pers | 200 | 2200
6 | Costo /5 M3 |  |  |  | 76332.4645
7 | Costo /M3 |  |  |  | 15266.4929
8 | Costo Por M2 Según Rendimiento:
| 2" de Espesor | 16 | M2/M3 | 15266.4929 | 954.16
Agua Potable:
| COLOCACION DE TUBERIAS (DE 2 A 12'') | Diametro: | 3 | "
[7 empty] | Diametro | Rendimiento
| Tubería Ø 3'' PVC | [5 empty] | 2 | 230
[7 empty] | 3 | 165
| Plomero | 1 | Día | 2035.7 | 2035.7 |  | 4 | 143
| Ayudante | 1 | Día | 872.22 | 872.22 |  | 6 | 115
| Obreros (2 Hombres) | 1 | Día | 1318 | 1318 |  | 8 | 108
[7 empty] | 12 | 84
| Sub - Total |  |  |  | 4225.92
| Rendimiento | 165 | Ml/Día | 4225.92 | 25.6116
| Herramientas | 0.02 | % | 25.6116 | 0.51223
| Costo / Ml |  |  |  | 26.12
Colocación de Válvula de 3" de Compuerta (Incl. Juntas, Niples, Tornillos y Platillos)
1 | Personal:
1.1 | Plomero | 1 | Dia | 2035.7 | 2035.7
1.2 | Ayudante | 1 | Dia | 872.22 | 872.22
1.3 | Obrero (2 hombres) | 1 | Dia | 1318 | 1318
2 | Herramientas | 0.05 | % |  | 211.296
3 | Sub-Total |  |  |  | 4437.216
4 | Rendimiento | 5 | UD/Dia | 4437.216 | 887.4432
| Costo / Ud |  |  |  | 887.44
Colocaciòn de Caja Telescópica Con Losa Superficial de Protección
1 | Tub. Ø4" PVC SDR-26 | 0.5 | ML | 340.23 | 170.115
3 | Losa de Protección:
3.1 | Hormigón 1:3:5 | 0.04 | M3. | 6725.1 | 269
3.2 | Acero | 0.08 | qq | 2783.02 | 222.64
3.3 | Alambre No. 18 | 0.16 | Lbs. | 40 | 6.4
4 | M/O (Plomero+Ayudante) | 0.25 | Dia | 2907.92 | 726.98
| Costo / Ud |  |  |  | 1395.14
Colocacion de Pieza Especial de Ø 3" Acero Para Tub. De PVC
1 | Personal Mano de Obra de Colocación:
1.1 | Plomero | 1 | Hr | 254.4625 | 254.46
1.2 | Ayudante de Plomero | 1 | Hr | 109.0275 | 109.03
1.3 | Obreros (Dos Hombres) | 1 | Hr | 164.75 | 164.75
| Sub-Total |  |  |  | 528.24
| Rendimiento = | 6 | UD/Hr |  | 88.04
| Herramientas | 0.02 | % | 528.24 | 10.5648
| Costo / UD |  |  |  | 98.6
Colocación de Piezas Especiales de Ø2" y Ø3" PVC
1 | Personal Mano de Obra de Colocación:
1.1 | Plomero | 1 | Hr | 254.4625 | 254.46
1.2 | Ayudante de Plomero | 1 | Hr | 109.0275 | 109.03
1.3 | Obreros (Dos Hombres) | 1 | Hr | 164.75 | 164.75
| Sub-Total |  |  |  | 528.24
| Rendimiento = | 10 | UD/Hr |  | 52.824
| Herramientas | 0.02 | % | 528.24 | 10.56
| Costo / UD |  |  |  | 63.38
Transporte Interno de Tubería (Diámetros de 2" a 8" PVC)
Personal:
1.- | 2 Obreros | 1 | DIA | 1318 | 1318
2.- | Capataz | 1 | DIA | 1264.53 | 1264.53
Equipo:
1.- | Camioneta (Incl. Combustible y Lubricantes) | 1 | DIA | 8761.7091 | 8761.7091
| Sub-Total |  |  |  | 11344.2391
| Rendimiento | 480 | ML/Dia | 11344.2391 | 23.6338
| Costo /ml |  |  |  | 23.63
Colocacion de Pieza Especial de Ø 12" Acero Para Tub. De PVC
1 | Personal Mano de Obra de Colocación:
1.1 | Plomero | 1 | Hr | 254.4625 | 254.46
1.2 | Ayudante de Plomero | 1 | Hr | 109.0275 | 109.03
1.3 | Obreros (Dos Hombres) | 1 | Hr | 164.75 | 164.75
| Sub-Total |  |  |  | 528.24
| Rendimiento = | 2 | UD/Hr |  | 264.12
| Herramientas | 0.02 | % | 528.24 | 10.56
| Costo / UD |  |  |  | 274.68
HORMIGON 180 kg/cm2 A MANO:
1 | Arena gris Gruesa Lavada | 0.5229 | m3 | 1652 | 863.83
2 | Grava combinada. | 0.8544 | m3 | 1386.5 | 1184.63
3 | Agua. | 60 | gl | 0.61 | 36.6
4 | Cemento gris. | 8 | fda | 395 | 3160
5 | Vaciado a mano. | 1.38 | m3 | 1072.49 | 1480.04
| Costo/M3 |  |  |  | 6725.1